ARF-X SERIES

纳米气泡发生装置

产品规格表 · 安装操作说明书 · 应用场景

Nanobubble Generator for Industrial Cooling Water

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品系列 | ARF-X（X13 / X60 / X260 / X500） |
| 流量范围 | 13.5 ~ 495 m³/h（单台）｜ 60 ~ 2 180 GPM |
| 适用系统 | 250 ~ 100 000 m³/h 工业循环冷却水 |
| 技术原理 | 文丘里空化（无动力、无气源、无膜、无稳定剂） |
| 气泡指标 | 直径 ≈110 nm ｜ 浓度 3.97~5.95×10⁸ 个/mL |
| 执行标准 | GB/T 20878 ｜ GB/T 4237 ｜ GB/T 14976 ｜ GB/T 9119 ｜ GB/T 3452.1 |
| 版本 / 日期 | Rev.A ｜ 2026-10 |
| 编制单位 | 杭州艾瑞浮环保科技有限公司 |

# 第一部分  产品规格表（Form C Data Sheet）

1.1 型号规格总表

| 型号 | 流量 m³/h | GPM | 适用系统 m³/h | 壳体 GB/T 14976 | 接口 GB/T 9119 PN10 | N | L mm | 级 | A mm² | 压降 kPa | 气泡 nm | 浓度 个/mL | 净重 kg | 定价 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARF-X13 | 13.5 | 60 | ≤270 | φ108×3.0 | DN50 | 26 | 23.5 | 2 | 305 | 69.8 | 115 | 3.97×10⁸ | 12 | 2.8 |
| ARF-X60 | 59.4 | 260 | ≤1 190 | φ219×3.0 | DN100 | 57 | 47.3 | 2 | 1 348 | 97.0 | 110 | 3.97×10⁸ | 38 | 6.8 |
| ARF-X260 | 258 | 1 140 | ≤5 160 | φ450×3.0 | DN250 | 117 | 100.2 | 3 | 5 862 | 235.8 | 110 | 5.95×10⁸ | 105 | 18.0 |
| ARF-X500 | 495 | 2 180 | ≤9 900 | φ610×3.0 | DN300 | 194 | 116.0 | 3 | 11 252 | 262.8 | 110 | 5.95×10⁸ | 175 | 30.0 |

1.2 型号命名规则

ARF - X【流量】- 【材料】- 【连接】- 【压力】- 【配置】

| 段位 | 代码 | 含义 | 可选值 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 系列 | X | 纳米气泡系列 | X |
| ② 流量 | 13/60/260/500 | 额定流量 m³/h | 13 ｜ 60 ｜ 260 ｜ 500 |
| ③ 材料 | S | 06Cr19Ni10（GB/T 20878） | S=304 ｜ L=022Cr17Ni12Mo2 ｜ D=全 2507 |
| ④ 连接 | F | GB/T 9119 PN10 法兰 | F=法兰 ｜ T=NPT 螺纹 ｜ C=卡箍 |
| ⑤ 压力 | PN10 | 1.0 MPa | PN10 ｜ PN16 |
| ⑥ 配置 | STD | 基础（压差+温度） | STD ｜ PRE 监测 ｜ CUS 定制 |
| 典型 | ARF-X60-S-F-PN10-STD | 主力基础型 6.8 万 | — |
| 典型 | ARF-X260-S-F-PN10-PRE | 大流量+监测 20.45 万 | — |

## 1.3 数据表  ARF-X13

| 项目 | 参数 | 值 | 项目 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 额定流量 | 13.5 m³/h（60 GPM） | 结构 | 壳体 | φ108 × 3.0 |
|  | 适用系统 | ≤270 m³/h |  | 进口/出口 | DN50 PN10 法兰 |
|  | 旁流比 | 1~5%（可调） |  | 缝数 N | 26 条 |
|  | 总压降 | 69.8 kPa |  | 缝宽 w | 0.50 ±0.002 mm |
|  | 气泡直径 | ≈110 nm |  | 缝长 L | 23.5 mm |
|  | 气泡浓度 | 3.97~5.95×10⁸ 个/mL |  | 缝高 h | 16.00 mm |
|  | 级数 | 2 |  | 流通面积 A | 305 mm² |
| 材料 | 壳体/压盘 | 06Cr19Ni10（GB/T 20878） |  | 文丘里三段 | 收缩1.50→0.50(11.14)/喉0.50×2.00/扩散0.50→0.85(2.86) |
|  | 缝板 | 022Cr25Ni7Mo4N（S25073） |  | 压盘 | GB/T 4237 δ8.0 |
|  | 密封件 | EPDM（GB/T 3452.1） |  | 弹性垫片 | PTFE δ0.20（GB/T 2902） |
|  | 销 / 螺丝 | 06Cr17Ni12Mo2（GB/T 119.1 / 70.1） |  | 机架 | GB/T 6728 方管 40×40×2 |
| 工况 | 介质温度 | 5~60 ℃ | 经济 | 定价 | 2.8 万 |
|  | 设计压力 | 1.0 MPa（PN10） |  | 质保 | 12 个月 |
|  | Cl⁻ 上限 | ≤5 000 mg/L |  | 交付周期 | 4~8 周 |
|  | 预过滤 | 80 目（0.18 mm） |  | 包装 | 木箱 + 防潮 |

## 1.3 数据表  ARF-X60

| 项目 | 参数 | 值 | 项目 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 额定流量 | 59.4 m³/h（260 GPM） | 结构 | 壳体 | φ219 × 3.0 |
|  | 适用系统 | ≤1 190 m³/h |  | 进口/出口 | DN100 PN10 法兰 |
|  | 旁流比 | 1~5%（可调） |  | 缝数 N | 57 条 |
|  | 总压降 | 97.0 kPa |  | 缝宽 w | 0.50 ±0.002 mm |
|  | 气泡直径 | ≈110 nm |  | 缝长 L | 47.3 mm |
|  | 气泡浓度 | 3.97~5.95×10⁸ 个/mL |  | 缝高 h | 16.00 mm |
|  | 级数 | 2 |  | 流通面积 A | 1 348 mm² |
| 材料 | 壳体/压盘 | 06Cr19Ni10（GB/T 20878） |  | 文丘里三段 | 收缩1.50→0.50(11.14)/喉0.50×2.00/扩散0.50→0.85(2.86) |
|  | 缝板 | 022Cr25Ni7Mo4N（S25073） |  | 压盘 | GB/T 4237 δ8.0 |
|  | 密封件 | EPDM（GB/T 3452.1） |  | 弹性垫片 | PTFE δ0.20（GB/T 2902） |
|  | 销 / 螺丝 | 06Cr17Ni12Mo2（GB/T 119.1 / 70.1） |  | 机架 | GB/T 6728 方管 40×40×2 |
| 工况 | 介质温度 | 5~60 ℃ | 经济 | 定价 | 6.8 万 |
|  | 设计压力 | 1.0 MPa（PN10） |  | 质保 | 12 个月 |
|  | Cl⁻ 上限 | ≤5 000 mg/L |  | 交付周期 | 4~8 周 |
|  | 预过滤 | 80 目（0.18 mm） |  | 包装 | 木箱 + 防潮 |

## 1.3 数据表  ARF-X260

| 项目 | 参数 | 值 | 项目 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 额定流量 | 258 m³/h（1 140 GPM） | 结构 | 壳体 | φ450 × 3.0 |
|  | 适用系统 | ≤5 160 m³/h |  | 进口/出口 | DN250 PN10 法兰 |
|  | 旁流比 | 1~5%（可调） |  | 缝数 N | 117 条 |
|  | 总压降 | 235.8 kPa |  | 缝宽 w | 0.50 ±0.002 mm |
|  | 气泡直径 | ≈110 nm |  | 缝长 L | 100.2 mm |
|  | 气泡浓度 | 3.97~5.95×10⁸ 个/mL |  | 缝高 h | 16.00 mm |
|  | 级数 | 3 |  | 流通面积 A | 5 862 mm² |
| 材料 | 壳体/压盘 | 06Cr19Ni10（GB/T 20878） |  | 文丘里三段 | 收缩1.50→0.50(11.14)/喉0.50×2.00/扩散0.50→0.85(2.86) |
|  | 缝板 | 022Cr25Ni7Mo4N（S25073） |  | 压盘 | GB/T 4237 δ8.0 |
|  | 密封件 | EPDM（GB/T 3452.1） |  | 弹性垫片 | PTFE δ0.20（GB/T 2902） |
|  | 销 / 螺丝 | 06Cr17Ni12Mo2（GB/T 119.1 / 70.1） |  | 机架 | GB/T 6728 方管 40×40×2 |
| 工况 | 介质温度 | 5~60 ℃ | 经济 | 定价 | 18.0 万 |
|  | 设计压力 | 1.0 MPa（PN10） |  | 质保 | 12 个月 |
|  | Cl⁻ 上限 | ≤5 000 mg/L |  | 交付周期 | 4~8 周 |
|  | 预过滤 | 80 目（0.18 mm） |  | 包装 | 木箱 + 防潮 |

## 1.3 数据表  ARF-X500

| 项目 | 参数 | 值 | 项目 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 额定流量 | 495 m³/h（2 180 GPM） | 结构 | 壳体 | φ610 × 3.0 |
|  | 适用系统 | ≤9 900 m³/h |  | 进口/出口 | DN300 PN10 法兰 |
|  | 旁流比 | 1~5%（可调） |  | 缝数 N | 194 条 |
|  | 总压降 | 262.8 kPa |  | 缝宽 w | 0.50 ±0.002 mm |
|  | 气泡直径 | ≈110 nm |  | 缝长 L | 116.0 mm |
|  | 气泡浓度 | 3.97~5.95×10⁸ 个/mL |  | 缝高 h | 16.00 mm |
|  | 级数 | 3 |  | 流通面积 A | 11 252 mm² |
| 材料 | 壳体/压盘 | 06Cr19Ni10（GB/T 20878） |  | 文丘里三段 | 收缩1.50→0.50(11.14)/喉0.50×2.00/扩散0.50→0.85(2.86) |
|  | 缝板 | 022Cr25Ni7Mo4N（S25073） |  | 压盘 | GB/T 4237 δ8.0 |
|  | 密封件 | EPDM（GB/T 3452.1） |  | 弹性垫片 | PTFE δ0.20（GB/T 2902） |
|  | 销 / 螺丝 | 06Cr17Ni12Mo2（GB/T 119.1 / 70.1） |  | 机架 | GB/T 6728 方管 40×40×2 |
| 工况 | 介质温度 | 5~60 ℃ | 经济 | 定价 | 30.0 万 |
|  | 设计压力 | 1.0 MPa（PN10） |  | 质保 | 12 个月 |
|  | Cl⁻ 上限 | ≤5 000 mg/L |  | 交付周期 | 4~8 周 |
|  | 预过滤 | 80 目（0.18 mm） |  | 包装 | 木箱 + 防潮 |

# 第二部分  安装与操作说明书

## 2.1 工作原理

本装置利用旁流余压驱动，水流经 16~194 条 0.50 mm 宽的文丘里狭缝（收缩 1.50→0.50 → 喉部 0.50×2.00 → 扩散 0.50→0.85），喉部流速 12.23 m/s，动压 74.5 kPa，局部压力降至饱和蒸气压以下，发生水力空化；空泡在扩散段溃灭，释放能量并生成大量纳米气泡（≈110 nm）。

★ 无动力、无气源、无膜、无稳定剂——完全依靠流体自身能量。

## 2.2 安装前检查

① 核对铭牌型号与订单一致；

② 检查法兰密封面（RF）无磕碰，O 圈无损伤；

③ 确认系统已加装 80 目（0.18 mm）前置过滤器；

④ 确认旁流管路已按“一进一出 + 排空”配置；

⑤ 确认系统旁流压差 ≥ 本型号额定压降 × 1.15（见 1.1 表）。

## 2.3 安装步骤

① 将装置水平安装在旁流支架上，进出口箭头方向与水流一致；

② 连接进/出口法兰（GB/T 9119 PN10），垫片选用 EPDM 或 PTFE，螺栓对称分 3 次拧紧（力矩 25 N·m）；

③ 连接排空管（1/2″ 或 1″ NPT）至地沟；

④ 安装仪表（压差变送器、温度传感器），接线至控制柜；

⑤ 缓慢开进口阀，排净空气（从排空口见连续水流为止），再全开出口阀；

⑥ 记录初始压差，作为后续堵塞判断基准。

★ 严禁快速开阀——水锤会损坏缝板。

## 2.4 运行操作

| 参数 | 正常范围 | 报警值 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进出口压差 | 额定值 ±15% | > 额定值 ×1.3 | 反向冲洗或换膜管 |
| 旁流流量 | 额定值 ±10% | < 额定值 ×0.8 | 检查过滤器/阀门 |
| 进口压力 | ≤ 1.0 MPa | > 1.0 MPa | 关小进口阀 |
| 介质温度 | 5~60 ℃ | > 65 ℃ | 降温或停机 |
| 溶解氧提升 | +1.5~4 mg/L | — | 正常 |
| 浊度变化 | 不升高 | 升高 >20% | 检查是否结垢脱落 |

## 2.5 维护保养

| 周期 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 记录压差/流量/温度 | 抄表 |
| 每周 | 检查法兰/排空口渗漏 | 目视 |
| 每月 | 反冲洗（开排空 30 s） | — |
| 每季 | 校验压差变送器 | 标准表比对 |
| 每年 | 更换 O 圈；检查缝板堵塞 | 拆端盖检查 |
| 每 3 年 | 更换膜管/模块 | 整根更换（2 人 2 小时） |

## 2.6 故障处理

| 现象 | 可能原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 压差升高 | 缝板堵塞/结垢 | 反冲洗；无效则换膜管 |
| 流量下降 | 过滤器堵/阀未全开 | 清洗过滤器/开阀 |
| 法兰渗漏 | O 圈老化/螺栓松 | 换 O 圈/复紧 |
| 气泡效果下降 | 缝板磨损/堵塞 | 换膜管 |
| 异常噪声 | 空化过强/进气 | 检查压力/排空 |

## 2.7 安全须知

① 带压严禁拆卸端盖（先泄压至 0）；

② 焊接维修须由持证焊工按 NB/T 47014 评定工艺执行；

③ 2507 缝板禁止与碳钢接触（防电偶腐蚀）；

④ 停用超过 30 天须排空并干燥保存；

⑤ 电气仪表须可靠接地。

# 第三部分  应用场景

3.1 场景总览

| 行业 | 系统规模 m³/h | 旁流 m³/h | 推荐型号 | 台数 | 核心价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力（火电/核电） | 30 000~100 000 | 300~1 000 | X260 / X500 | 2~4 | 凝汽器防垢、降背压 |
| 石油化工 | 10 000~50 000 | 100~500 | X260 | 1~2 | 换热器防垢、减药 20~30% |
| 钢铁冶金 | 5 000~30 000 | 50~300 | X60 / X260 | 1~3 | 连铸/轧机冷却水 |
| 制药/食品 | 500~5 000 | 5~50 | X13 / X60 | 1~2 | 卫生级、无药剂残留 |
| 数据中心 | 2 000~20 000 | 20~200 | X60 / X260 | 1~2 | 冷却塔节水、防生物粘泥 |
| 中央空调 | 500~5 000 | 5~50 | X13 / X60 | 1~2 | 冷凝器防垢、节能 5~15% |
| 造纸/纺织 | 3 000~20 000 | 30~200 | X60 / X260 | 1~2 | 降低 COD、减少排污 |
| 海水/中水回用 | 1 000~10 000 | 10~100 | X60（D 型全2507） | 1~2 | 耐氯离子 5 000 mg/L |

## 3.2 典型应用一：火电厂凝汽器循环水

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统 | 2×600 MW 机组，循环水 60 000 m³/h |
| 配置 | 4 × ARF-X260（旁流 1 000 m³/h，1.7%） |
| 安装 | 循环水泵出口旁路，压差 180 kPa |
| 效果 | 凝汽器端差下降 1.5~2.5 ℃；年节煤约 1 200 t；减药 25% |
| 投资 | 72 万（4 台）｜ 年收益约 260 万 ｜ 回收期 3.3 个月 |

## 3.3 典型应用二：石化厂循环水场

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统 | 循环水 20 000 m³/h，浓缩倍数 3.0 |
| 配置 | 2 × ARF-X260（旁流 500 m³/h，2.5%） |
| 效果 | 换热器污垢热阻下降 40%；排污量减少 25%；年省水 18 万 m³ |
| 投资 | 36 万 ｜ 年收益约 95 万 ｜ 回收期 4.5 个月 |

## 3.4 典型应用三：数据中心冷却塔

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统 | 冷却水 8 000 m³/h |
| 配置 | 1 × ARF-X260（旁流 250 m³/h，3.1%） |
| 效果 | 生物粘泥减少 70%；换热效率提升 6%；PUE 下降 0.02 |
| 投资 | 18 万 ｜ 年收益约 42 万 ｜ 回收期 5.1 个月 |

## 3.5 与 Armstrong / Moleaer 对比

| 项目 | Armstrong ANG 系列 | Moleaer XTB 系列 | ARF-X 系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原理 | 除氧/除气为主 | 纳米气泡（真纳米） | 文丘里空化（真纳米） |
| 气泡直径 | 微米级（1~10 μm） | ≈100 nm | ≈110 nm |
| 浓度 | 1×10⁶~10⁸ | ≈10⁸~10⁹ | 3.97~5.95×10⁸ |
| 动力 | 需电/气 | 需电 | ★ 无动力、无气源 |
| 材质 | 不锈钢 | 不锈钢/FRP | 06Cr19Ni10 + 2507 |
| 参考价格 | 8~15 万（ANG80） | 30~100 万 | ★ 2.8~30 万 |
| 交付周期 | 3~6 个月 | 4~8 个月 | ★ 4~8 周 |
| 维护 | 整体更换 | 换膜元件 | ★ 换单根膜管（2 小时） |

— 全文完 —