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★ 三步选型：① 定旁流量 ② 查表选型号 ③ 校核压差与空间
	步骤
	输入
	输出

	第一步  定旁流量
	系统循环水量 Q_sys（m³/h）、旁流比 r（1~5%，默认 5%）
	旁流量 Q = Q_sys × r

	第二步  选型号台数
	旁流量 Q
	型号 + 台数（查 3.2 速查表）

	第三步  校核
	系统旁流压差、安装空间、水质、备件
	确认/调整配置




1  选型术语与计算
1.1 关键术语
	术语
	符号
	定义
	典型值

	系统循环水量
	Q_sys
	冷却水系统总循环流量
	250~100 000 m³/h

	旁流比
	r
	旁流量 / 系统循环水量
	1~5%（默认 5%）

	旁流量
	Q
	进入装置处理的流量
	13.5~5 000 m³/h

	额定流量
	Q_n
	单台装置的额定处理流量
	13.5 / 59.4 / 258 / 495

	额定压降
	Δp_n
	单台装置在额定流量下的压降
	69.8~262.8 kPa

	系统旁流压差
	Δp_sys
	旁路取水点与回水点的压差
	≥ Δp_n × 1.15


1.2 计算式
Q = Q_sys × r
台数 n = Q / Q_n  （向上取整；重要场合 +1 台备用）
Δp_sys ≥ Δp_n × 1.15  （压差校核，必须满足）
1.3 举例
	已知
	计算
	结论

	火电厂，Q_sys = 60 000 m³/h，r = 1.7%
	Q = 60 000 × 1.7% = 1 020 m³/h
	选 4 × X260（1 032 m³/h）

	系统旁流压差 Δp_sys = 180 kPa
	Δp_n(X260) = 235.8 kPa → 235.8×1.15 = 271 kPa
	★ 180 < 271 → 压差不足！

	改选 3 × X500
	1 020 / 495 = 2.06 → 3 × X500（1 485 m³/h）
	Δp_n=262.8×1.15=302 kPa → ★ 仍不足，需提高旁流压差或多级分配




2  型号规格速查
	型号
	流量
m³/h
	GPM
	适用系统
m³/h
	壳体
	接口
PN10
	N
	L
mm
	级
	A
mm²
	压降
kPa
	净重
kg
	定价
万元

	ARF-X13
	13.5
	60
	≤270
	φ108×3.0
	DN50
	26
	23.5
	2
	305
	69.8
	12
	2.8

	ARF-X60
	59.4
	260
	≤1 190
	φ219×3.0
	DN100
	57
	47.3
	2
	1 348
	97.0
	38
	6.8

	ARF-X260
	258
	1 140
	≤5 160
	φ450×3.0
	DN250
	117
	100.2
	3
	5 862
	235.8
	105
	18.0

	ARF-X500
	495
	2 180
	≤9 900
	φ610×3.0
	DN300
	194
	116.0
	3
	11 252
	262.8
	175
	30.0


3  选型速查表（★ 旁流 5%）
查法：在左列找到你的“系统循环水量”，右列即为推荐配置。旁流 1% 时台数 ÷5。
	系统流量
m³/h
	旁流 5%
m³/h
	推荐配置
	台数
	成本
元
	定价
万元
	占系统比
	年收益
万元
	回收期

	250
	12.5
	1 × X13
	1
	3 200
	2.8
	5.0%
	8
	4.2 月

	500
	25
	2 × X13
	2
	6 400
	5.4
	5.0%
	16
	4.1 月

	1 200
	60
	1 × X60
	1
	7 500
	6.8
	5.0%
	20
	4.1 月

	2 500
	125
	2 × X60
	2
	15 000
	13
	5.0%
	40
	3.9 月

	5 000
	250
	1 × X260
	1
	24 500
	18
	5.0%
	58
	3.7 月

	10 000
	500
	2 × X260
	2
	49 000
	34
	5.0%
	110
	3.7 月

	20 000
	1 000
	4 × X260
	4
	98 000
	66
	5.0%
	220
	3.6 月

	50 000
	2 500
	10 × X260
	10
	245 000
	160
	5.0%
	550
	3.5 月

	100 000
	5 000
	20 × X260
	20
	490 000
	310
	5.0%
	1 100
	3.4 月

	★ 旁流 1%
	同上 ÷5
	台数 ÷5
	÷5
	÷5
	÷5
	1.0%
	约同（浓度更高）
	约同


★ 年收益按“药剂+水费节约”估算（1 元/m³ 补水、减药 20%），实际以水质/运行工况为准。


4  压差校核（★ 最关键的一步）
装置为“无动力”型，完全靠旁路余压驱动。若系统压差不足，装置无法达到额定流量，纳米气泡浓度下降。
Δp_sys ≥ Δp_n × 1.15
	型号
	额定压降 Δp_n
	最小需求 Δp_sys（×1.15）
	典型系统压差
	判定

	ARF-X13
	69.8 kPa
	80 kPa
	80~150 kPa
	✓ 基本满足

	ARF-X60
	97.0 kPa
	112 kPa
	100~200 kPa
	✓ 满足

	ARF-X260
	235.8 kPa
	271 kPa
	150~300 kPa
	⚠ 需确认

	ARF-X500
	262.8 kPa
	302 kPa
	200~350 kPa
	⚠ 需确认


4.1 压差不足的三个对策
	对策
	做法
	适用

	① 提高取水点压差
	旁路改从“泵出口→回水池”全程取用（不走减压阀）
	最常用

	② 降低压降（减级/加宽缝）
	选低一级型号（如 X260 → 2 台 X60），或改 0.60 缝宽
	流量不变、浓度略降

	③ 加装增压泵
	旁路加 0.5~1.0 kW 小泵
	增加能耗（破坏“无动力”卖点）


★ 推荐优先用 ①，其次 ②；③ 仅在客户要求“高浓度”且压差确实不足时采用。


5  安装空间与基础要求
	型号
	外形（长×直径）
	净重
	安装空间（建议）
	进出口中心高
	基础

	ARF-X13
	700 × φ108
	12 kg
	1 000 × 500 × 600
	300 mm
	挂墙/支架

	ARF-X60
	1 200 × φ219
	38 kg
	1 500 × 700 × 800
	400 mm
	落地支架

	ARF-X260
	1 400 × φ450
	105 kg
	2 000 × 1 000 × 1 200
	500 mm
	混凝土基础/钢架

	ARF-X500
	1 600 × φ610
	175 kg
	2 400 × 1 300 × 1 500
	600 mm
	混凝土基础/钢架


5.1 管路配置清单（选型时必须一并确认）
	序号
	附件
	规格
	数量
	备注

	1
	进口手动蝶阀
	同法兰规格 PN10
	1
	含配对法兰+垫片

	2
	出口手动蝶阀
	同法兰规格 PN10
	1
	同上

	3
	进口过滤器
	80 目（0.18 mm）Y 型
	1
	★ 必配（保护缝板）

	4
	压差变送器
	0~400 kPa
	1
	配 2 个取压嘴

	5
	温度传感器
	PT100
	2
	进/出口

	6
	排空阀
	1/2″ 或 1″ NPT
	1
	接至地沟

	7
	旁路支管
	DN 同接口
	—
	流速 ≤2 m/s

	8
	支架/基础
	按 5 表
	1
	含减振垫


5.2 备件建议（★ 3 年用量）
	型号
	膜管/模块备件
	O 圈
	弹性垫片
	缝板
	金额（估）

	ARF-X13
	1 根
	6 个
	60 片
	—
	约 4 000 元

	ARF-X60
	1 根
	6 个
	120 片
	—
	约 8 500 元

	ARF-X260
	1 台
	12 个
	360 片
	—
	约 26 000 元

	ARF-X500
	1 台
	12 个
	600 片
	—
	约 45 000 元




6  客户询价表（★ 请填写后回传）
请填写下列信息，我方将在 1 个工作日内出具选型方案与报价。
	序号
	项目
	客户填写
	说明

	1
	公司/项目名称
	
	

	2
	行业（电力/化工/钢铁/制药/数据中心/空调）
	
	

	3
	系统循环水量 Q_sys（m³/h）
	
	铭牌或设计值

	4
	期望旁流比 r（1~5%，默认 5%）
	
	

	5
	系统旁流压差 Δp_sys（kPa）
	
	取水点与回水点压差

	6
	进口压力（MPa）
	
	

	7
	介质温度（℃）
	
	

	8
	水质：Cl⁻（mg/L）
	
	＞5 000 需选 D 型（全 2507）

	9
	水质：悬浮物/浊度
	
	须 ≤80 目过滤

	10
	是否已有 80 目前置过滤器
	是 / 否
	否 → 需加装

	11
	安装位置（室内/室外/空间尺寸）
	
	

	12
	电源（是否需要仪表电源）
	有 / 无
	

	13
	是否需云平台/远程监控
	是 / 否
	PRE 配置

	14
	期望交付时间
	
	标准 4~8 周

	15
	其他要求（防腐/防爆/保温）
	
	



★ 填好后请回传：杭州艾瑞浮环保科技有限公司 ｜ 技术支持


7  选型常见问题（FAQ）
Q1  系统水量 5 000 m³/h，选几台？
   旁流 5% = 250 m³/h → 1 × ARF-X260（258 m³/h）。若系统压差仅 120 kPa，则改为 4 × X60（237.6 m³/h，压降 97 kPa×1.15=112 kPa 满足）。
Q2  能不能只做 1% 旁流？
   可以。旁流量 = Q_sys × 1%，台数按此计算；但浓度会略高（循环次数少），需在方案中说明。
Q3  压差不清楚怎么办？
   先实测“旁路取水点与回水点”的压差；或用“泵扬程 − 管路损失 − 回水池静压”估算。
Q4  水质差（悬浮物多）能用吗？
   必须前置 80 目（0.18 mm）过滤器；如悬浮物高，建议先做旁流过滤再进本装置。
Q5  海水/高氯离子能用吗？
   Cl⁻ ≤5 000 mg/L 用标准 S 型（06Cr19Ni10 + 2507 缝板）；＞5 000 选 D 型（全 2507）。
Q6  冬季会冻吗？
   5 ℃ 以下须保温或排空；停用超 30 天排空干燥。
Q7  需要电源吗？
   ★ 主装置不需要（无动力）。仅仪表/云平台需要 220 V。
Q8  维护工作量多大？
   日常只抄表；每年换 O 圈；每 3 年换膜管（2 人 2 小时）。
Q9  气泡效果怎么验证？
   ① 溶解氧提升 1.5~4 mg/L；② 第三方纳米颗粒分析（NTA）报告；③ 换热器端差/污垢热阻变化。
Q10  和 Armstrong 能 1:1 替换吗？
   接口需转换（Armstrong 为 φ108，我方 X60 为 φ219）；建议按其流量重新选型，不必强行 1:1。

— 选型手册完 —




