ARF-X 系列

纳米气泡发生装置

选 型 手 册

Selection Manual  ·  Rev.A  ·  2026-10

★ 三步选型：① 定旁流量 ② 查表选型号 ③ 校核压差与空间

| 步骤 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 第一步 定旁流量 | 系统循环水量 Q_sys（m³/h）、旁流比 r（1~5%，默认 5%） | 旁流量 Q = Q_sys × r |
| 第二步 选型号台数 | 旁流量 Q | 型号 + 台数（查 3.2 速查表） |
| 第三步 校核 | 系统旁流压差、安装空间、水质、备件 | 确认/调整配置 |

# 1  选型术语与计算

## 1.1 关键术语

| 术语 | 符号 | 定义 | 典型值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统循环水量 | Q_sys | 冷却水系统总循环流量 | 250~100 000 m³/h |
| 旁流比 | r | 旁流量 / 系统循环水量 | 1~5%（默认 5%） |
| 旁流量 | Q | 进入装置处理的流量 | 13.5~5 000 m³/h |
| 额定流量 | Q_n | 单台装置的额定处理流量 | 13.5 / 59.4 / 258 / 495 |
| 额定压降 | Δp_n | 单台装置在额定流量下的压降 | 69.8~262.8 kPa |
| 系统旁流压差 | Δp_sys | 旁路取水点与回水点的压差 | ≥ Δp_n × 1.15 |

## 1.2 计算式

Q = Q_sys × r

台数 n = Q / Q_n  （向上取整；重要场合 +1 台备用）

Δp_sys ≥ Δp_n × 1.15  （压差校核，必须满足）

## 1.3 举例

| 已知 | 计算 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 火电厂，Q_sys = 60 000 m³/h，r = 1.7% | Q = 60 000 × 1.7% = 1 020 m³/h | 选 4 × X260（1 032 m³/h） |
| 系统旁流压差 Δp_sys = 180 kPa | Δp_n(X260) = 235.8 kPa → 235.8×1.15 = 271 kPa | ★ 180 < 271 → 压差不足！ |
| 改选 3 × X500 | 1 020 / 495 = 2.06 → 3 × X500（1 485 m³/h） | Δp_n=262.8×1.15=302 kPa → ★ 仍不足，需提高旁流压差或多级分配 |

# 2  型号规格速查

| 型号 | 流量 m³/h | GPM | 适用系统 m³/h | 壳体 | 接口 PN10 | N | L mm | 级 | A mm² | 压降 kPa | 净重 kg | 定价 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARF-X13 | 13.5 | 60 | ≤270 | φ108×3.0 | DN50 | 26 | 23.5 | 2 | 305 | 69.8 | 12 | 2.8 |
| ARF-X60 | 59.4 | 260 | ≤1 190 | φ219×3.0 | DN100 | 57 | 47.3 | 2 | 1 348 | 97.0 | 38 | 6.8 |
| ARF-X260 | 258 | 1 140 | ≤5 160 | φ450×3.0 | DN250 | 117 | 100.2 | 3 | 5 862 | 235.8 | 105 | 18.0 |
| ARF-X500 | 495 | 2 180 | ≤9 900 | φ610×3.0 | DN300 | 194 | 116.0 | 3 | 11 252 | 262.8 | 175 | 30.0 |

# 3  选型速查表（★ 旁流 5%）

查法：在左列找到你的“系统循环水量”，右列即为推荐配置。旁流 1% 时台数 ÷5。

| 系统流量 m³/h | 旁流 5% m³/h | 推荐配置 | 台数 | 成本 元 | 定价 万元 | 占系统比 | 年收益 万元 | 回收期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 12.5 | 1 × X13 | 1 | 3 200 | 2.8 | 5.0% | 8 | 4.2 月 |
| 500 | 25 | 2 × X13 | 2 | 6 400 | 5.4 | 5.0% | 16 | 4.1 月 |
| 1 200 | 60 | 1 × X60 | 1 | 7 500 | 6.8 | 5.0% | 20 | 4.1 月 |
| 2 500 | 125 | 2 × X60 | 2 | 15 000 | 13 | 5.0% | 40 | 3.9 月 |
| 5 000 | 250 | 1 × X260 | 1 | 24 500 | 18 | 5.0% | 58 | 3.7 月 |
| 10 000 | 500 | 2 × X260 | 2 | 49 000 | 34 | 5.0% | 110 | 3.7 月 |
| 20 000 | 1 000 | 4 × X260 | 4 | 98 000 | 66 | 5.0% | 220 | 3.6 月 |
| 50 000 | 2 500 | 10 × X260 | 10 | 245 000 | 160 | 5.0% | 550 | 3.5 月 |
| 100 000 | 5 000 | 20 × X260 | 20 | 490 000 | 310 | 5.0% | 1 100 | 3.4 月 |
| ★ 旁流 1% | 同上 ÷5 | 台数 ÷5 | ÷5 | ÷5 | ÷5 | 1.0% | 约同（浓度更高） | 约同 |

★ 年收益按“药剂+水费节约”估算（1 元/m³ 补水、减药 20%），实际以水质/运行工况为准。

# 4  压差校核（★ 最关键的一步）

装置为“无动力”型，完全靠旁路余压驱动。若系统压差不足，装置无法达到额定流量，纳米气泡浓度下降。

Δp_sys ≥ Δp_n × 1.15

| 型号 | 额定压降 Δp_n | 最小需求 Δp_sys（×1.15） | 典型系统压差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARF-X13 | 69.8 kPa | 80 kPa | 80~150 kPa | ✓ 基本满足 |
| ARF-X60 | 97.0 kPa | 112 kPa | 100~200 kPa | ✓ 满足 |
| ARF-X260 | 235.8 kPa | 271 kPa | 150~300 kPa | ⚠ 需确认 |
| ARF-X500 | 262.8 kPa | 302 kPa | 200~350 kPa | ⚠ 需确认 |

## 4.1 压差不足的三个对策

| 对策 | 做法 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| ① 提高取水点压差 | 旁路改从“泵出口→回水池”全程取用（不走减压阀） | 最常用 |
| ② 降低压降（减级/加宽缝） | 选低一级型号（如 X260 → 2 台 X60），或改 0.60 缝宽 | 流量不变、浓度略降 |
| ③ 加装增压泵 | 旁路加 0.5~1.0 kW 小泵 | 增加能耗（破坏“无动力”卖点） |

★ 推荐优先用 ①，其次 ②；③ 仅在客户要求“高浓度”且压差确实不足时采用。

# 5  安装空间与基础要求

| 型号 | 外形（长×直径） | 净重 | 安装空间（建议） | 进出口中心高 | 基础 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARF-X13 | 700 × φ108 | 12 kg | 1 000 × 500 × 600 | 300 mm | 挂墙/支架 |
| ARF-X60 | 1 200 × φ219 | 38 kg | 1 500 × 700 × 800 | 400 mm | 落地支架 |
| ARF-X260 | 1 400 × φ450 | 105 kg | 2 000 × 1 000 × 1 200 | 500 mm | 混凝土基础/钢架 |
| ARF-X500 | 1 600 × φ610 | 175 kg | 2 400 × 1 300 × 1 500 | 600 mm | 混凝土基础/钢架 |

## 5.1 管路配置清单（选型时必须一并确认）

| 序号 | 附件 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口手动蝶阀 | 同法兰规格 PN10 | 1 | 含配对法兰+垫片 |
| 2 | 出口手动蝶阀 | 同法兰规格 PN10 | 1 | 同上 |
| 3 | 进口过滤器 | 80 目（0.18 mm）Y 型 | 1 | ★ 必配（保护缝板） |
| 4 | 压差变送器 | 0~400 kPa | 1 | 配 2 个取压嘴 |
| 5 | 温度传感器 | PT100 | 2 | 进/出口 |
| 6 | 排空阀 | 1/2″ 或 1″ NPT | 1 | 接至地沟 |
| 7 | 旁路支管 | DN 同接口 | — | 流速 ≤2 m/s |
| 8 | 支架/基础 | 按 5 表 | 1 | 含减振垫 |

## 5.2 备件建议（★ 3 年用量）

| 型号 | 膜管/模块备件 | O 圈 | 弹性垫片 | 缝板 | 金额（估） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARF-X13 | 1 根 | 6 个 | 60 片 | — | 约 4 000 元 |
| ARF-X60 | 1 根 | 6 个 | 120 片 | — | 约 8 500 元 |
| ARF-X260 | 1 台 | 12 个 | 360 片 | — | 约 26 000 元 |
| ARF-X500 | 1 台 | 12 个 | 600 片 | — | 约 45 000 元 |

# 6  客户询价表（★ 请填写后回传）

请填写下列信息，我方将在 1 个工作日内出具选型方案与报价。

| 序号 | 项目 | 客户填写 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司/项目名称 |  |  |
| 2 | 行业（电力/化工/钢铁/制药/数据中心/空调） |  |  |
| 3 | 系统循环水量 Q_sys（m³/h） |  | 铭牌或设计值 |
| 4 | 期望旁流比 r（1~5%，默认 5%） |  |  |
| 5 | 系统旁流压差 Δp_sys（kPa） |  | 取水点与回水点压差 |
| 6 | 进口压力（MPa） |  |  |
| 7 | 介质温度（℃） |  |  |
| 8 | 水质：Cl⁻（mg/L） |  | ＞5 000 需选 D 型（全 2507） |
| 9 | 水质：悬浮物/浊度 |  | 须 ≤80 目过滤 |
| 10 | 是否已有 80 目前置过滤器 | 是 / 否 | 否 → 需加装 |
| 11 | 安装位置（室内/室外/空间尺寸） |  |  |
| 12 | 电源（是否需要仪表电源） | 有 / 无 |  |
| 13 | 是否需云平台/远程监控 | 是 / 否 | PRE 配置 |
| 14 | 期望交付时间 |  | 标准 4~8 周 |
| 15 | 其他要求（防腐/防爆/保温） |  |  |

★ 填好后请回传：杭州艾瑞浮环保科技有限公司 ｜ 技术支持

# 7  选型常见问题（FAQ）

Q1  系统水量 5 000 m³/h，选几台？

旁流 5% = 250 m³/h → 1 × ARF-X260（258 m³/h）。若系统压差仅 120 kPa，则改为 4 × X60（237.6 m³/h，压降 97 kPa×1.15=112 kPa 满足）。

Q2  能不能只做 1% 旁流？

可以。旁流量 = Q_sys × 1%，台数按此计算；但浓度会略高（循环次数少），需在方案中说明。

Q3  压差不清楚怎么办？

先实测“旁路取水点与回水点”的压差；或用“泵扬程 − 管路损失 − 回水池静压”估算。

Q4  水质差（悬浮物多）能用吗？

必须前置 80 目（0.18 mm）过滤器；如悬浮物高，建议先做旁流过滤再进本装置。

Q5  海水/高氯离子能用吗？

Cl⁻ ≤5 000 mg/L 用标准 S 型（06Cr19Ni10 + 2507 缝板）；＞5 000 选 D 型（全 2507）。

Q6  冬季会冻吗？

5 ℃ 以下须保温或排空；停用超 30 天排空干燥。

Q7  需要电源吗？

★ 主装置不需要（无动力）。仅仪表/云平台需要 220 V。

Q8  维护工作量多大？

日常只抄表；每年换 O 圈；每 3 年换膜管（2 人 2 小时）。

Q9  气泡效果怎么验证？

① 溶解氧提升 1.5~4 mg/L；② 第三方纳米颗粒分析（NTA）报告；③ 换热器端差/污垢热阻变化。

Q10  和 Armstrong 能 1:1 替换吗？

接口需转换（Armstrong 为 φ108，我方 X60 为 φ219）；建议按其流量重新选型，不必强行 1:1。

— 选型手册完 —